2010

안산문화예술의전당 무대시설 정기검사(안전진단)

□ 시  방  서

□ 과업지시서

시 방 서

제1조 적용범위  : 본 시방서는 안산문화예술의전당 무대기계설비 정기검사에 적용한다.

제2조 자격요건

1. 문화관광부 무대시설 안전진단 기관으로 등록한 업체로서,

2. 무대설비 안전진단에 필요한 다음의 기술 인력을 확보한 자 로 한다.

제3조 안전진단 기술자요건

1. 기술자는 국가기술자격법에 의한 해당분야 자격을 취득한 자이어야 한다.

2. 검사책임자는 기계안전 및 전기안전기술사 1인 이상으로 한다.

3. 기타 검사 인력은 기계, 전기 금속의 관련분야 전공자로 기사 이상의 자격자로 3년 이상 경력자를 투입하여 검사한다.

제4조 진단장비 : 무대시설 안전진단에 참여하고자 하는 자는 다음의 진단 장비를 보유하여야 한다.

장비명 : Vernier Calipers, Ultrasonic thickness gauge, Wire rope tester, Tension tester, Magnetic tester, Penetrant tester, Digital tachometer, Digital hookmeter, Megger tester, Multi tester, Infrared ther mometer, Digital ELB tester, Sound level meter.

제5조 일반사항

1. 본 무대시설에 대한 정기검사를 시행함에 있어 최상의 기술인력 및 장비를 투입 무대설비에 대하여 정밀한 방법으로 성실히 수행하여야 한다.

2. 계약자는 착수전에 다음사항이 포함된 「과업수행계획서」를 작성하여 제출하여야 한다

o 과업수행을 위한 구조 각 부위별 조사항목에 대한 검사방법과 일정계획서

o 본 과업수행을 위한 조직도 및 투입인력 계획, 진단장비 보유현황

o 보안대책 및 각서

3. 본 정기검사 수행 시 사용되는 계측 등 장비 목록은 작업개시 전에 반입하고 안산문화예술의전당의 확인을 받아야 한다.

4. 정기검사 실시 중 공연 및 행사의 일정변경으로 무대시설 사용이 불가피한 경우 응급조치하여 공연 및 행사에 지장을 초래하지 않도록 조치하여야 한다.

5. 무대시설 정기검사는 고소 및 위험 작업이 많으므로 필요한 안전조치를 충분히 강구하여 인명 및 재산상의 피해가 발생치 않도록 하여야 하며, 만약 피해 발생 시 도급자는 모든 책임을 부담하여야 한다.

6. 정기검사 시행중 기존시설물에 손상을 입혔을 경우 도급자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 한다.

7. 본 정기검사는 정기검사 보고서가 제출되어야 완료된 것으로 본다.

8. 정기검사에 투입된 인원은 다음 사항을 준수하여야 한다.

o 행사 및 공연에 지장을 초래하는 행위를 하여서는 안 된다.

o 감독관의 허가 없이 타 시설물을 출입하여서는 아니 된다.

o 흡연 과 음주 금지

o 시설보안 및 기타 위해를 가할 수 있는 행위를 하여서는 아니 된다.

9. 정기검사 중 비파괴시험 등이 요구되는 기기에 대해서는 감독관의 승인을 받아 해체하고 조사 후 원상 복구하여야 한다.

10. 감독관의 검사요구가 있는 기기에 대해서는 본 계약의 범위 내 에서 지체 없이 응하여야 한다.

11. 정기검사 결과기기 및 설비에 결함(파손, 변형, 마모)이 발견된 사항에 대해서는 원인을 분석하고 해결방법 및 예방대책, 유지관리기법 등을 종합한 의견서를 정기검사 보고서와 함께 제출하여야 한다.

12. 본 무대설비 정기검사 기간은 공연장에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 현장검사를 완료하고 보고서등의 작성 및 제출은 정기검사 착수일로부터 30일내로 한다.

13. 정기검사 시 안산문화예술의전당 대관일정과 검사 일정이 중복 시 안산문화예술의전당 일정을 우선하여 공연에 지장이 없도록 하며 주간검사가 어려울 경우 야간을 이용하여 실시한다.

14. 기타 안전에 관한 세부사항은 과업 지시서에 준하며 해석에 관한 의견 대립 시 안산문화예술의전당의 해석에 따른다.

15. 보수보강을 위해 제세되는 공법이 품질관리 및 기술이론상 특수한 경우에는 그에 대한 시방 또는 특기사항을 표기하여 성과의 활용에 착오가 없어야 한다.

16. 본 과업 수행과 관련하여 습득한 기록 자료 등은 안산문화예술의전당의 사전 승인 없이 타 용도에 사용해서는 안 되며 과업수행 요원에 주지시켜야 한다.

제6조 보안사항

1. 보안대책을 수립하고 대표자와 참여기술자의 보안각서를 착수계와 함께 제출

2. 성과품은 안산문화예술의전당의 사전승인 없이 임의로 소유하거나 복사 외부유출 금지

제7조 해약조건

1. 본 과업 수행이 불가능하다고 인정될 때

2. 당사(안산문화예술의전당)의 지시에 불응 시

3. 기타 계약조건 위반 시

과업 지시서

1. 목  적

안산문화예술의전당에 설치된 무대시설에 대하여 공연법 제12조, 동법 시행령 제10조 제2항의 규정이 정하는 바에 따라 무대시설에 대한 정기검사를 실시하여 안전사고를 미연에 방지하고 사전 예방차원의 안전을 확보하여 무대설비의 신뢰성을 제고하는데 있음.

2. 과업개요

(1) 대상 : 안산문화예술의전당 무대설비

① 해돋이 극장	② 달맞이 극장	③ 별무리 극장
조명시설 : 19 SET 막 시 설 : 45 SET 음향시설 : 10 SET 방 화 막 : 1 SET 오케스트라 : 1 SET 회전무대 : 1 SET 이동무대 : 9 SET 승강무대 : 40 SET 총 계 : 126 SET	조명시설 : 17 SET 막 시 설 : 39 SET 음향시설 : 7 SET 방 화 막 : 1 SET 회전무대 : 1 SET 이동무대 : 4 SET 승강무대 : 17 SET 총 계 : 86 SET	조명시설 : 10 SET 막 시 설 : 32 SET 총 계 : 42 SET

(2) 범위 :

- 현장조사 및 관련자료 확인

- 상부, 하부 시설검사

- 내구력 분석 및 안전성 평가

- 기계요소 및 제어부분 점검

- 보수 보강 및 유지관리 대책 제시

- 소극장 일부중요무대시설 점검 및 검사

- 종합보고서 작성

(3) 기간 : 정기검사(안전진단) 착수일로부터 35일

(4) 진행 : 각종 무대시설물별 하중조건, 경계조건 및 현장조사를 통한 기초자료     를 기본 데이터로 하여 계측검사와 육안검사를 병행, 무대시설물의      안전도를 검사하고 안전조건에 미달되는 부분에 대해서는 필요한 보     수, 보강, 대응책 및 안전관리의 방향 제시

(5) 진단기관 및 자격요건 : 문화관광부의 무대시설 안전진단기관으로 등록된 자.

3. 과업내용

(1) 구조부분

o 상부 Grid Iron 구조물 연결요소 점검

o 전동장치 및 감속장치의 취부 및 작동상태

o 막 구조물, 드럼, 활차의 구조 및 설치상태

o 전동기와 감속기의 설치상태

o 주요 중량물의 하중에 대한 안전율 확인

o 조물별 와이어로프 장력 검사

(2) 요소부분

o 와이어로프, 샤클, 턴버클 설치 및 체결상태 점검

o 감속기의 워엄 기어 마모상태 내시경 검사

o 제동기 및 감속장치(풀리, 기어, 체인)설치 및 작동상태

o 베어링에 대한 설치 및 작동상태

o 동력전달장치(V벨트)에 대한 이상 유무 확인

o 활차 및 롤러 마모 와 적정설치 상태

o 볼트 너트는 풀림여부 확인 후 페인트 표시로 풀림확인 용이

(3) 운전제어 및 성능 부분

o 전동기 및 감속기에 대한 소음측정

o 전원부의 절연 및 접지저항 측정

o 구동장치에 대한 전압 및 전류 속도 및 동작상태 분석

o 리미트 스위치 조작반 및 작동상태 점검

o 운전 조작반 및 각종 배선의 절연, 연결상태

(4) 기타부분

o 중량물,구조물의 용접부 및 접속부 점검

o 기타 안전에 관한 사항

(5) 보수보강 및 유지관리 대책

o 기기 및 설비의 결함으로 판명시 원인을 규명하고 해결방법과 예방대책 보수   방법을 보고서에 포함해야 한다.

o 개보수 방법이 특수할 경우 개선방안에 대한 개요도면과 시방 및 특기사항을   명시하여야 한다.

o 개보수 대상 부위에 대하여는 사진을 촬영하고 도면에 보수위치 보수방법을   제시하여야 한다.

4. 검사 결과 분석

(1) 각종 현황 분석 대한 원인 조사 및 분석

(2) 현황 및 문제점에 대한 기술적 대안 제시

(3) 정기적인 유지관리 기술적 방안제시

5. 과업수행기간

(1) 용역시행은 착수일로부터 35일로 한다.

- 예비조사(도면검토 등) : 6일

- 현장안전진단 : 5일

- 진단내용검토 및 분석 작업 : 15일

- 보고서 작성 및 제출 : 9일

6. 진단결과 보고서 제출

(1) 안전진단 결과 보고서등 제출

- 보고서 규격 : A4 (현장사진 포함)

□ 문제점 도출과 대책

□ 타 기관 비교 개선점 제시

- 보고서 납품수량 : 4부

- 보고서 CD-ROM 제출 : 1장

(2) 보고서 내용

- 제반검사 및 방법 및 내용기술

- 보수보강에 필요한 방법 제시

- 유지관리에 필요한 건의문

- 기타 안전에 관한 사항

특기 시방서

1. 무대시설 정기검사 기준(공연법제6조 제2항)

1) 규격 및 사양

출 력(KW)		전 류(A)
전 압(V)		회 전 수(rpm)

2) 설치상태 및 구조 검사

구 분	검 사 항 목	판 정 기 준
막 구 조 물	구조물의 균열 및 부식상태	균열이나 결함이 없을 것
	구조물과의 연결상태 (심블, 새클, 턴버클 및 클립 상태)	체결요소를 구비하고 견고하며 확실할 것
	고정부 볼트 및 너트 체결상태	체결이 견고하고 풀림방지가 될 것
	용접부 균열 및 변형상태	균열 및 결함이 없고 변형이 없을 것
균 형 추	웨이트 박스 및 균형추의 적재상태	박스는 변형이 없고 균형추 적재상태는 이탈 및 간섭의 우려가 없을 것
	가이드레일 및 가이드 슈(가이드 로울러)의 설치상태	설치가 견고하고 흔들림으로 인한 간섭의 우려가 없을 것
	웨이트 지지봉과 멈춤 장치의 설치상태	지지봉은 휨이 없고 풀림방지가 되어 있으며 멈춤 장치가 설치되어 있을 것
	고정 브라켓 설치상태	브라켓은 풀림방지가 되어 있을 것
활 차 및 권상드럼	메인드럼 및 활차 의 크기검사	드럼 및 활차의 직경은 로우프의 접한 부분의 길이가 활차의1/2(180□)이상은 30배 이상으로 하며 기타는 20배 이상으로 한다. 다만 접한부분의 길 리가 활차의1/24(15□)이하인 수평가이드 로울러의 경우 해당되지 않는다.
	시브홈의 설치 및 마모상태	홈의 심한 마모는 없을 것
	지지대의 균열 및 변형상태	균열 및 심한 변형이 없을 것
	권상드럼의 설치 및 홈의 마모상태	드럼홈의 심한 마모는 없을 것
	그리드 로울러의 설치상태	가이드 로울러는 원활하게 작동되며 멈추지 않을 것

구 분	검 사 항 목	판 정 기 준
와 이 어 로 프	와이어로프 소선 및 마모(치수)상태	소선의 절단 및 킹크, 부식은 없어야 하며 마모의 정도는 10%이하여야 한다.
	와이어로프 체결방법 및 끝단처리상태	와이어로프는 심블을 사용하여 체결 하여야 하며 체결간격은 다음과 같다.
		로프 지경(mm)	클립의 수
		10이하	3개
		10초과~16이하	4개
		16초과~28이하	5개
		28초과	6개 이상
		클립간의 체결간격은 로프 직경의 6배 이상 이여야 한다.
	와이어로프의 장력 및 설치상태	장력이 일정할 것
	조물이 최하단에 도달 했을때 드럼에 감긴 로프 권수의 검사	감긴 권수가 2권 이상일 것
전 동 기 감 속 기 및 부속장치	전동기 및 프레임의 설치상태	체결상태는 견고하고 풀림방지가 되어 있을 것
	인입 전선관의 설치상태	인입 전선관 체결은 록크너트로 확실히 고정되어 있을 것
	접지선의 설치상태	접지선의 고정은 확실하고 접지저항은 다음에 따른다.
		사용전압 400V이하	100□이하 접지선 굵기 1,6mm이상
		사용전압400V초과 600V이하	10□이하 접지선 굵기 1.6mm이하
	풀리 및 축과 키의 설치 □ 조립상태	키 홈 및 키의 변형이 없어야 하며 풀리와 키의 조립상태는 양호할 것
	벨트의 마모 및 장력상태	벨트는 심한 마모가 없고 적당한 장력을 유지한 각각의 벨트 장력편차가 없어야 한다.
	감속기 설치 및 작동상태	체결상태는 견고하고 풀림방지가 되어 있을 것
	감속기의 유량 및 누유상태	유량은 적정하고 누유가 없을 것

구 분	검 사 항 목	판 정 기 준
	감속기 기어의 마모상태	기어의 마모는 일정하고 이상소음이 없을 것
	베어링 지지대 및 하우징의 설치상태	설치는 견고하고 흔들림이 없어야하며 볼트로 체결되어야 한다.
브레이크	브레이크의 설치상태	설치상태가 견고할 것
	드럼 및 스프링, 라이닝의 마모상태	균열 및 편마모가 없고 스프링은 적정한 장력을 유지할 것
상 부 그 리 드	빔의 고정상태	빔의 고정이 확실할 것
	구성부재의 휨, 변형 및 외관상태	심한 변형이 없을 것
	용접부의 균열 및 변형상태	균열 및 변형이 없을 것
	조명상태	유지보수에 지장이 없도록 그리드 바닥면에서 100Lux 이상일 것
	바닥철망의 설치상태	와이어로프 등의 이송구 이외의 개구부가 없을 것
	추락할 낙하물의 여부	상부에 낙하물이 없을 것
하부무대 유 압 유 니 트 및 기 계 실	파워 유니트의 설치상태 및 작동상태	지진 등의 진동에 넘어지지 않도록 견고할 것
	유량 및 압력게이지의 설치상태	지시계의 작동이 정확할 것
	압력배관 상태확인	배관은 견고하고 곡률반경은 400R 이상일 것
	유압실린더의 설치 및 누유상태	설치는 견고하고 볼트체결하며 풀림 방지될 것
	기계는 유지 □ 보수에 지장이 없을 것	수평거리 50Cm이상 간격 유지하고 바닥이나 보에서 2m이상 떨어질 것. 다만 보수에 지장이 없을 경우는 예외로 한다.
	기계실 조도 검사(100Lux 이상)	유지보수에 지장이 없도록 기계배치 바닥면에서 100Lux 이상일 것
	내화구조 또는 방화구획이 되어 있을 것	기계실 내장은 준 불연재 이상으로 마감하여야 한다.
	출입문에는 시건장치 설치할 것	외부인이 출입할 수 없도록 금속제 문에 시건장치를 할 것

구 분	검 사 항 목	판 정 기 준
하부무대 유 압 유 니 트 및 기 계 실	배수장치 또는 자연배수가 될 것	기계실이 침수가 되지 않도록 펌프시설이 설치되어 있어야 한다.
	소화기 또는 소화용 모래 구비할 것	기계실 내에 화기엄금 표시가 되어 있어야 하며 출입구 가까이 소화기 또는 소화용 모래가 구비되어 있을 것
	기계는 유지 □ 보수에 지장이 없을 것 (50Cm이상 간격 유지하고 바닥이나 보에서 2m 이상 떨어질 것)	수평거리 50Cm이상 간격 우지하고 바닥 이나 보에서 2m이상떨어질 것. 다만 보수에 지장이 없을 경우는 예외로 한다.
	커플링의 설치상태 검사	회전시 편심이 없을 것
	스토퍼의 설치 및 위치상태 검사	스토퍼의 설치는 견고하며 위치 조정이 가능할 것
	풀리 및 V-밸트의 마모, 설치상태 검사	심한 마모가 없으며 장력이 일정할 것
	용접부 또는 볼트 조립부의 상태	용접부는 균열이 없어야 하며 볼트의 체결은 와셔 및 풀림방지가 되어 있을 것
배 전 반	배전반의 설치 및 부품의 고정상태	지진 등의 진동에 넘어지거나 이완되지 않도록 견고하게 고정 되어야 한다.
	과부하 보호장치의 설치상태	부하설비에 맞는 적정용량을 사용할 것
	전자접촉기의 설치상태	소음, 진동, 불꽃이 발생하지 않으며 오동작이 없을 것
	전선의 접속 및 조임, 외관상태	접속부는 단자의 풀림 등으로 인한 단락의 위험이 없도록 견고할 것
	접지선의 설치 및 고정상태	접지단자에 확실하게 체결될 것
배 선 및 배 관	배관의 설치 및 고정상태	전선관의 배관은 견고하게 설치하여야 하며 연결부는 전기적으로 확실히 접속하기 위한 접지 본드를 할 것
	전선의 접속 및 배선, 피복상태	전선의 접속 및 피복상태는 양호하며 손상 및 열화가 없을 것
	이동용 전선의 이동 및 마모상태	타 시설물과의 간섭이 없어야 하며 케이블에 손상이 없을 것
	전선의 절연상태	절연물의 손상이 없고 허용전류에 맞는 적정한 굵기일 것

구 분	검 사 내 용	판 정 기 준
리 미 트 스 위 치	스위치의 설치상태	고정은 견고하고 변형 및 손상이 없을 것
	인입 전선의 설치상태	인입 전선이 로크너트에 의해 확실히 고정되어 있을 것
	스위치의 작동 위치상태	작동이 원활하고 정확한 위치에서 작동을 할 것
	스위치의 외관 상태	개조를 하거나 변형되지 않았을 것
	유지보수의 원활성 상태	유지보수를 원활히 할 수 있는 위치에 설치되어 있을 것
조 작 반	운전조작 스위치의 설치상태	고정이 확실하고 ON, OFF의 작동이 확실할 것
	각 단자의 연결 상태	단자의 연결 및 터미널의 고정이 견고할 것
	표시장치의 설치 상태	각 기계장치와 조작 스위치 명칭이 일치할 것
	접지선의 설치상태	견고하게 고정되어 있을 것
막구조물 표 시 및 기 타 부속장치	막 구조물의 표시상태	상부 그리드 및 균형추에 막 구조물의 명칭을 쉽게 식별할 수 있도록 표시되어 있을 것
	기타 부속 장치의 설치상태	설치상태가 견고할 것
	기타 부속 장치의 외관상태	변형이 없고 심한 부식이 없을 것

3) 운전검사

구 분	검 사 내 용	판 정 기 준
막 구조물의 상승□하강 작동	상승 □ 하강 중 작동상태	근접된 구조물과 간섭이 없고 작동이 원활할 것
균형추의 상승□하강작동	상승 □ 하강 중 작동상태	근접된 균형추와 간섭이 없고 작동이 원활할 것
활차 및 드럼의 작동	상승, 하강 중 작동상태	원활히 작동할 것
구동부	전동기의 작동상태	이상소음이 없고 열이 없을 것
	브레이크의 작동상태	이상소음이 없고 슬립이 없을 것
	감속기의 작동상태	작동이 원활하고 이상소음이 없을 것
	각종 유압장치의 작동상태	작동이 원활하고 각종 게이지가 정확히 작동할 것
	기타 부속장치의 작동상태 검사	작동이 원활하고 확실할 것
조작반 및 제어반	운전, 조작 스위치의 작동상태	작동이 원활하고 확실할 것
	표시 등의 점멸상태	작동이 확실할 것
	비상정지의 작동상태	작동이 원활하고 확실할 것
	과부하 보호 작동상태	작동이 확실할 것

4) 구동검사

하강/상승

구 분	속 도 (m/min)	전 동 기					절연저항 (□)		소 음 (db(A))		이상 소음 및 진동	비고
		출 력 (□)	전 압 (V)	전동기 (r.p.m))	전 류(A)
					기준치	측정치	기준치	측정치	기준치	측정치

2. 무대시설 안전진단 결과 보고서 작성 기준 (공연법 제5조 제3항, 제6조 제3항, 제7조 제3항 관련 별표 5사항)

구 분	작 성 기 준	비 고
일 반 사 항	① 현장에서 사용하는 안전 진단양식과 보고서는 체계적으로 작성 되어야 하며 결함에 대한 설명과 결함의 개략도가 포함되어야 한다.
	② 완성된 보고서는 기간이 경과한 후에도 결함에 대한 해석이 가능 하도록 상세하고 명확해야 한다.
	③ 현장사진을 촬영하여 결함을 확인할 수 있도록 하여야 하며 여러 가지 결함이 언급된 경우에는 보고서와 양식에서 상호 참조할 수 있도록 하여야 한다.
	④ 개략도와 사진은 결함의 위치와 특성에 관한 설명을 보충하기 위한 수단으로 사용하여야 한다.
	⑤ 노후화된 부재에 대한 간단한 입체단면도와 평면도를 사용하여 결함의 형태와 치수를 명확히 이해할 수 있게 하여야 한다.
	⑥ 보고서에 포함된 모든 자료의 근거를 명확히 하여야 하고 진단 일시와 기타 자료의 근거도 기록하여야 한다.
표 지	보고서의 표지제목에는 설계검토, 정기검사, 정밀안전진단 등 당해 안전진단의 종류를 병기하여야 한다.
서 두	보고서의 표지 다음에 안전진단의 개략을 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다. 가. 제출문(안전진단 기관의 장) 나. 참여 진단요원 명단 다. 공연장의 전경사진 라. 안전진단 실시결과 요약문 마. 보고서 목차
안전진단 개 요	안전진단의 범위와 과업내용 등 안전진단 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다. 가. 진단의 목적 나. 공연장 및 무대시설의 개요 및 이력사항 다. 진단의 범위 및 기기 마. 진단 수행일정

구 분	작 성 기 준	비 고
안전진단 실시결과	① 설계검토, 정기검사, 정밀안전 등 안전진단의 종류에 따라 요령 제7조 별표 2의 설계 검토기준 또는 요령 제9조 및 제10조 별표 3의 안전진단 기준에 따른 진단결과를 작성한다. ② 조사측정의 경우는 결과분석과 평가결과를 기록한다. ③ 진단결과에 따라 손상 및 결함사항에 대하여는 적용할 보수내용을 제시 한다 (설계검토의 경우는 대안을 제시한다)
종합결론 및 건의사항	가. 진간결과의 종합결론 나. 진단결과 무대시설의 사용제한의 필요성 여부 다. 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항 라. 기타 필요한 사항 □ 설계검토의 경우는 설계상의 개선 요망 사항을 결론 및 건의 형태로 작성
부 록	가. 육안검사 사진 나. 측정, 시험성과 표 다. 기타 참고자료

3. 무대시설물 정기검사 안전관리 계획서

검사 일자별 자체 안전교육 및 작업계획을 아래와 같은 양식에 작성하여 현장 검사 기간 동안 감독관에게 보고함.

안 전 관 리 계 획 서

교육실시 일자 : 2010. . . 교육실시 시간 : ~							결재
교육인원	구분	계		남	여	교육 미실시 사유
	교육 대상자 수
	교육 실시자 수
	교육 미실시자 수
교육종류	공연장 정기검사 실시 전 안전교육
교육장소
교육강사
작업계획
교육내용
특기사항	안전교육 참여자 서명

4. 무대시설물 안전진단 수수료

문화관광부 공고 제 2002 - 11호(2002.09.19)

[별표 1]              안전진단 수수료 표준액 (제2조제3항)

(단위 : 원)

구 분		설계검토		정 기 검 사		정밀안전진단		구조해석
		최 저	최 대	최 저	최 대	최 저	최 대	최 저	최 대
상부 시설	조명시설	85,962	124,148	219,203	372,444	343,848	496,592	128,943	186,222
	음향시설	□	□	255,736	434,518	386,829	558,666	□	□
	막 시 설	□	□	146,135	248,296	300,867	434,518	□	□
	방 화 막	□	□	255,736	434,518	343,848	496,592	□	□
하부 시설	오케스트라 리프트	171,924	248,296	292,270	496,592	429,810	620,740	-	-
	회전무대	□	□	255,736	434,518	429,810	620,740
	승강무대	□	□	219,203	372,444	343,848	496,592
	이동무대	□	□	182,669	310,370	257,886	372,444

□ 참  고

1. 1개 조물(시설기본단위)을 기준으로 한 수수료로 해당 공연장의 시설종류별 조물수에 기준단가를 곱하여 총 수수료 계산

2. 설계검토 및 구조해석은 시설종류에 관계없이 수수료율 동일

3. 구조해석은 정밀안전진단에 필요한 경우 실시

4. 부가가치세 포함금액